Version 01/2015

Version 01/2015

Version 01/2015

Version 01/2015

Ausschreibungstexte

aqoClick Fernwärmeübergabestation

# aqoClick S Fernwärmeübergabestation

Die aqoClick S Fernwärmeübergabestation dient zur hydraulischen Trennung zwischen Fernwärmenetz und Kundenseite über einen Plattenwärmetauscher und ist als wandhängende Kompaktstation ausgeführt. Die Station verfügt über eine EPP-Wärmedämmschale mit einer abnehmbaren Haube. Hydraulisch kann die Station primär- und sekundärseitig sowohl von oben als auch unten angeschlossen werden. Die Station ist aus geschweißten Rohrleitungen anschlussfertig vormontiert und der Schaltschrank elektrisch vorverdrahtet. Die Regelung erfolgt mit dem RM360-Regler von aqotec oder alternativ über Fremdfabrikate (z.B. Schneid MR12, Samson Trovis, Siemens RVD, Danfoss ECL, Honeywell PCD2, …).

Allgemein:

- Anschlüsse flachdichtend G5/4“ oben und unten

- Kupfergelöteter Edelstahl-Plattenwärmetauscher

- EPP-Wärmedämmschale

- Reglergehäuse IP44

Ausstattung Primärseite:

Vorlauf:

- Schmutzfänger Maschenweite 0,5 mm

- M10-Fühlermuffe für Wärmemengenzählerfühler

- Anschweißhülse für Thermometer

Rücklauf:

- Tauchhülse für Kabelfühler

- Anschweißhülse für Thermometer

- Druckunabhängiges Regelventil (Kombiventil) mit 3-Punkt-Stellantrieb, optional mit Sicherheitsfunktion

- Wärmemengenzähler-Passstück G3/4“, 110 mm, optional bis 190 mm

Ausstattung Sekundärseite:

Vorlauf:

- Schmutzfänger Maschenweite 0,5 mm

- Tauchhülse lang (in Wärmetauscher ragend) für Kabelfühler

- Tauchhülse für Sicherheitstemperaturwächter

- Anschweißhülse für Thermometer

- Sicherheitstemperaturwächter optional

Rücklauf:

- Schmutzfänger Maschenweite 0,5 mm

- Sicherheitsventil 3 bar

- Tauchhülse für Kabelfühler

- Anschweißhülse für Thermometer

Grundfunktionen RM360 Regler:

- Regelung Wärme-/Kälteübergabestation

  - Leistungsbegrenzung (nur mit Wärmezählerkommunikation)

  - Außentemperaturabhängige Rücklaufbegrenzung

- Heizkreisregelung

- Boilerladung

- Pufferladung

Technische Daten

| Max. zul. Betriebstemp. TS | Primär | 110 °C |
| --- | --- | --- |
|  | Sekundär | 90 °C |
| Max. zul. Betriebsdruck PS | Primär | 16/25 bar* |
|  | Sekundär | 10 bar** |
| Abmessungen (HxBxT) |  | 780 x 590 x 285 mm |
| Gewicht |  | ca. 40 kg |

*abhängig vom Primärventil

**abgesichert mit Sicherheitsventil auf 3 bar

Ausführungsvarianten:

Fabrikat: aqotec

Type: aqoClick S16

wie zuvor beschrieben

Plattenwärmetauscher: CB60-16H oder gleichwertig

Ventil: Danfoss AVQM DN15, kvs=1,6 oder gleichwertig

Leistung bei 70-43/40-65): 10 kW

Leistung bei 90-52/50-75): 30 kW (Max.)

Fabrikat: aqotec

Type: aqoClick S26

wie zuvor beschrieben

Plattenwärmetauscher: CB60-26H oder gleichwertig

Ventil: Danfoss AVQM DN15, kvs=2,5 oder gleichwertig

Leistung bei 70-43/40-65): 20 kW

Leistung bei 90-52/50-75): 50 kW (Max.)

Fabrikat: aqotec

Type: aqoClick S36

wie zuvor beschrieben

Plattenwärmetauscher: CB60-36H oder gleichwertig

Ventil: Danfoss AVQM DN15, kvs=4 oder gleichwertig

Leistung bei 70-43/40-65): 30 kW

Leistung bei 90-52/50-75): 75 kW (Max.)

# aqoClick L Fernwärmeübergabestation

Die aqoClick L Fernwärmeübergabestation dient zur hydraulischen Trennung zwischen Fernwärmenetz und Kundenseite über einen Plattenwärmetauscher und ist als wandhängende Kompaktstation ausgeführt. Die Station verfügt über eine EPP-Wärmedämmschale mit einer abnehmbaren Haube. Hydraulisch kann die Station primär- und sekundärseitig sowohl von oben als auch unten angeschlossen werden. Die Station ist aus geschweißten Rohrleitungen anschlussfertig vormontiert und der Schaltschrank elektrisch vorverdrahtet. Die Regelung erfolgt mit dem RM360-Regler von aqotec oder alternativ über Fremdfabrikate (z.B. Schneid MR12, Samson Trovis, Siemens RVD, Danfoss ECL, Honeywell PCD2, …).

Allgemein:

- Anschlüsse primär flachdichtend G6/4“ oben und unten

- Anschlüsse sekundär flachdichtend G2“ oben und unten

- Kupfergelöteter Edelstahl-Plattenwärmetauscher

- EPP-Wärmedämmschale

- Reglergehäuse IP44

Ausstattung Primärseite:

Vorlauf:

- Schmutzfänger Maschenweite 0,5 mm

- M10-Fühlermuffe für Wärmemengenzählerfühler

- Anschweißhülse für Thermometer

Rücklauf:

- Tauchhülse für Kabelfühler

- Anschweißhülse für Thermometer

- Druckunabhängiges Regelventil (Kombiventil) mit 3-Punkt-Stellantrieb, optional mit Sicherheitsfunktion

- Wärmemengenzähler-Passstück G1“, 130 mm, optional bis 260 mm

Ausstattung Sekundärseite:

Vorlauf:

- Schmutzfänger Maschenweite 0,5 mm

- Tauchhülse lang (in Wärmetauscher ragend) für Kabelfühler

- Tauchhülse für Sicherheitstemperaturwächter

- Anschweißhülse für Thermometer

- Sicherheitstemperaturwächter optional

Rücklauf:

- Schmutzfänger Maschenweite 0,5 mm

- Sicherheitsventil 3 bar

- Tauchhülse für Kabelfühler

- Anschweißhülse für Thermometer

Grundfunktionen RM360 Regler:

- Regelung Wärme-/Kälteübergabestation

  - Leistungsbegrenzung (nur mit Wärmezählerkommunikation)

  - Außentemperaturabhängige Rücklaufbegrenzung

- Heizkreisregelung

- Boilerladung

- Pufferladung

Technische Daten

| Max. zul. Betriebstemp. TS | Primär | 110 °C |
| --- | --- | --- |
|  | Sekundär | 90 °C |
| Max. zul. Betriebsdruck PS | Primär | 16/25 bar* |
|  | Sekundär | 10 bar** |
| Abmessungen (HxBxT) |  | 842 x 780 x 300 mm |
| Gewicht |  | ca. 70 kg |

*abhängig vom Primärventil

**abgesichert mit Sicherheitsventil auf 3 bar

Ausführungsvarianten:

Fabrikat: aqotec

Type: aqoClick L40

wie zuvor beschrieben

Plattenwärmetauscher: CB60-40H oder gleichwertig

Ventil: Danfoss AVQM DN20, kvs=6,3 oder gleichwertig

Leistung bei 70-43/40-65): 30 kW

Leistung bei 90-52/50-75): 90 kW (Max.)

Fabrikat: aqotec

Type: aqoClick L60

wie zuvor beschrieben

Plattenwärmetauscher: CB60-60H oder gleichwertig

Ventil: Danfoss AVQM DN20, kvs=6,3 oder gleichwertig

Leistung bei 70-43/40-65): 50 kW

Leistung bei 90-52/50-75): 110 kW (Max.)

Fabrikat: aqotec

Type: aqoClick L80

Plattenwärmetauscher: CB60-80H oder gleichwertig

Ventil: Danfoss AVQM DN25, kvs=8 oder gleichwertig

Plattenwärmetauscher Plattenanzahl: 80

Leistung bei 70-43/40-65): 75 kW

Leistung bei 90-52/50-75): 130 kW (Max.)