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Texte d’appel d’offres
Station d’échange thermique aqoClick – réseau de chaleur
aqoClick S – Station d’échange thermique pour réseau de chaleur
La station d’échange thermique aqoClick S sert à la séparation hydraulique entre le réseau de chaleur urbain et le côté client au moyen d’un échangeur de chaleur à plaques. Elle est conçue comme une station compacte murale. La station est équipée d’une enveloppe d’isolation thermique en EPP avec capot amovible. Du point de vue hydraulique, les raccordements primaire et secondaire peuvent être réalisés aussi bien par le haut que par le bas.
La station est livrée prémontée et prête au raccordement, avec des tuyauteries soudées, et l’armoire électrique est précâblée. La régulation est assurée par le régulateur RM360 d’aqotec ou, alternativement, par des régulateurs d’autres fabricants (par ex. Schneid MR12, Samson Trovis, Siemens RVD, Danfoss ECL, Honeywell PCD2, …).
Généralités :
· Raccordements à portée plane G5/4” en haut et en bas
· Échangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable brasé au cuivre
· Enveloppe d’isolation thermique en EPP
· Boîtier du régulateur IP44
Équipement côté primaire :
Départ :
· Filtre à impuretés, finesse de maille 0,5 mm
· Douille de sonde M10 pour capteur de compteur d’énergie thermique
· Manchon soudé pour thermomètre
Retour :
· Doigt de gant pour sonde à câble
· Manchon soudé pour thermomètre
· Vanne de régulation indépendante de la pression (vanne combinée) avec actionneur à 3 points, en option avec fonction de sécurité
· Pièce d’adaptation pour compteur d’énergie thermique G3/4”, 110 mm, optionnel jusqu’à 190 mm
Équipement côté secondaire :
Départ :
· Filtre à impuretés, finesse de maille 0,5 mm
· Doigt de gant long (pénétrant dans l’échangeur) pour sonde à câble
· Doigt de gant pour limiteur de température de sécurité
· Manchon soudé pour thermomètre
· Limiteur de température de sécurité, en option
Retour :
· Filtre à impuretés, finesse de maille 0,5 mm
· Soupape de sécurité 3 bar
· Doigt de gant pour sonde à câble
· Manchon soudé pour thermomètre
Fonctions principales du régulateur RM360 :
· Régulation de station d’échange thermique chaud / froid
· Limitation de puissance (uniquement avec communication du compteur d’énergie)
· Limitation du retour en fonction de la température extérieure
· Régulation du circuit de chauffage
· Charge du ballon ECS
· Charge du ballon tampon
Données techniques :
· Température de service max. admissible TS : 
· Primaire : 110 °C
· Secondaire : 90 °C
· Pression de service max. admissible PS : 
· Primaire : 16 / 25 bar*
· Secondaire : 10 bar**
· Dimensions (H x L x P) : 780 × 590 × 285 mm
· Poids : env. 40 kg
* selon la vanne primaire
** protégé par soupape de sécurité réglée à 3 bar
Variantes d’exécution :
· Fabricant : aqotec
Type : aqoClick S16
· Échangeur à plaques : CB60-16H ou équivalent
· Vanne : Danfoss AVQM DN15, kvs = 1,6 ou équivalent
· Puissance à 70-43 / 40-65 : 10 kW
· Puissance à 90-52 / 50-75 : 30 kW (max.)
· Fabricant : aqotec
Type : aqoClick S26
· Échangeur à plaques : CB60-26H ou équivalent
· Vanne : Danfoss AVQM DN15, kvs = 2,5 ou équivalent
· Puissance à 70-43 / 40-65 : 20 kW
· Puissance à 90-52 / 50-75 : 50 kW (max.)
· Fabricant : aqotec
Type : aqoClick S36
· Échangeur à plaques : CB60-36H ou équivalent
· Vanne : Danfoss AVQM DN15, kvs = 4 ou équivalent
· Puissance à 70-43 / 40-65 : 30 kW
· Puissance à 90-52 / 50-75 : 75 kW (max.)

aqoClick L – Station d’échange thermique pour réseau de chaleur
La station aqoClick L sert à la séparation hydraulique entre le réseau de chaleur urbain et le côté client au moyen d’un échangeur de chaleur à plaques. Elle est conçue comme une station compacte murale avec enveloppe d’isolation thermique en EPP et capot amovible. Les raccordements hydrauliques primaire et secondaire peuvent être réalisés par le haut ou par le bas.
La station est livrée prémontée et prête au raccordement, avec tuyauteries soudées, et l’armoire électrique est précâblée. La régulation est assurée par le régulateur RM360 d’aqotec ou par des régulateurs d’autres fabricants.
Généralités :
· Raccordements primaires à portée plane G6/4” en haut et en bas
· Raccordements secondaires à portée plane G2” en haut et en bas
· Échangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable brasé au cuivre
· Enveloppe d’isolation thermique en EPP
· Boîtier du régulateur IP44
Équipement côté primaire :
Départ :
· Filtre à impuretés, finesse de maille 0,5 mm
· Douille de sonde M10 pour capteur de compteur d’énergie
· Manchon soudé pour thermomètre
Retour :
· Doigt de gant pour sonde à câble
· Manchon soudé pour thermomètre
· Vanne de régulation indépendante de la pression (vanne combinée) avec actionneur à 3 points, en option avec fonction de sécurité
· Pièce d’adaptation pour compteur d’énergie thermique G1”, 130 mm, optionnel jusqu’à 260 mm
Équipement côté secondaire :
Départ :
· Filtre à impuretés, finesse de maille 0,5 mm
· Doigt de gant long (pénétrant dans l’échangeur) pour sonde à câble
· Doigt de gant pour limiteur de température de sécurité
· Manchon soudé pour thermomètre
· Limiteur de température de sécurité, en option
Retour :
· Filtre à impuretés, finesse de maille 0,5 mm
· Soupape de sécurité 3 bar
· Doigt de gant pour sonde à câble
· Manchon soudé pour thermomètre
Fonctions principales du régulateur RM360 :
· Régulation station d’échange thermique chaud / froid
· Limitation de puissance (uniquement avec communication compteur)
· Limitation du retour en fonction de la température extérieure
· Régulation du circuit de chauffage
· Charge ballon ECS
· Charge ballon tampon
Données techniques :
· Température de service max. admissible TS : 
· Primaire : 110 °C
· Secondaire : 90 °C
· Pression de service max. admissible PS : 
· Primaire : 16 / 25 bar*
· Secondaire : 10 bar**
· Dimensions (H x L x P) : 842 × 780 × 300 mm
· Poids : env. 70 kg
* selon la vanne primaire
** protégé par soupape de sécurité réglée à 3 bar
Variantes d’exécution :
· Type : aqoClick L40
· Échangeur à plaques : CB60-40H ou équivalent
· Vanne : Danfoss AVQM DN20, kvs = 6,3 ou équivalent
· Puissance à 70-43 / 40-65 : 30 kW
· Puissance à 90-52 / 50-75 : 90 kW (max.)
· Type : aqoClick L60
· Échangeur à plaques : CB60-60H ou équivalent
· Vanne : Danfoss AVQM DN20, kvs = 6,3 ou équivalent
· Puissance à 70-43 / 40-65 : 50 kW
· Puissance à 90-52 / 50-75 : 110 kW (max.)
· Type : aqoClick L80
· Échangeur à plaques : CB60-80H ou équivalent
· Nombre de plaques : 80
· Vanne : Danfoss AVQM DN25, kvs = 8 ou équivalent
· Puissance à 70-43 / 40-65 : 75 kW
· Puissance à 90-52 / 50-75 : 130 kW (max.)
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