Version 01/2015

Version 01/2015

Version 01/2015

Version 01/2015

Ausschreibungstexte

aqoLoft Classicline Wohnungsstationen

Inhalt

1	Grundmodule	1

1.1	aqoLoft Classicline Grundmodul DHK	1

1.2	aqoLoft Classicline Grundmodul DHK N	3

1.3	aqoLoft Classicline Grundmodul GHK	4

1.4	aqoLoft Classicline Grundmodul GHK + 2.HK	6

1.5	aqoLoft Classicline Grundmodul GHK N	8

1.6	aqoLoft Classicline Grundmodul GHK + 2.HK N	9

1.7	aqoLoft Classicline Grundmodul WW	11

1.8	aqoLoft Classicline Grundmodul WW N	12

2	Gehäuse	14

2.1	AP-Gehäuse	14

2.2	UP-Gehäuse	14

2.3	UP-Gehäuse mit FBH-Verteiler bis 8 Kreise	14

2.4	UP-Gehäuse mit FBH-Verteiler bis 12 Kreise	15

# Grundmodule

## aqoLoft Classicline Grundmodul DHK

Die aqoLoft Classicline DHK (=direkter Heizkreis) dient zur Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip und Heizungsversorgung einzelner Wohneinheiten. Die Warmwassertemperatur-Regelung erfolgt thermostatisch, es wird kein Proportionalmengenregler eingesetzt. Die Sommerwarmhaltung erfolgt thermostatisch und ist, so wie die Warmwassertemperatur, stufenlos einstellbar. Der Heizkreis ist direkt ausgeführt und mit einem Zonenventil ausgestattet. Die Anlage ist mit Passstücken für Wärmemengenzähler und Kaltwasserzähler ausgestattet. Primärseitig verfügt die Anlagen über einen Differenzdruckregler. Sämtliche Rohre sind in Edelstahl ausgeführt.

Durch den thermisch langen Wärmetauscher ist die Station für Niedertemperatursysteme mit Vorlauftemperaturen unter 50 °C geeignet.

Allgemein:

- flachdichtende Medienanschlüsse G3/4

- sämtliche Rohrleitungen aus Edelstahl 18x1

- kupfergelöteter Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit großer thermischer Länge zur Erreichung niedriger Rücklauftemperaturen

- Grundmodul aufgebaut auf Grundplatte aus verzinktem Blech, montagefertig für die Installation im Aufputz- oder Unterputz-Gehäuse

- patentiertes Regelungssystem zur Trinkwasservorrangschaltung mit 3-Wege-Ventil mit im Wärmetauscher positioniertem Spezialwendelfühler aus Edelstahl

- WW-Austritt unten zur Minimierung der Verkalkung durch thermischen Ausgleich

Ausstattung Primärseite:

Vorlauf:

- Schmutzfänger Maschenweite 0,5 mm

- M10-Fühlermuffe für Wärmemengenzählerfühler

- 1/8“-Muffer für Ausgleichsleitung Differenzdruckregler

- Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- Rückschlagventil

Rücklauf:

- 3-Wege-Ventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- KFE-Hahn als Entlüftungsmöglichkeit des Heizkreises

- Differenzdruckregler, Einstellbereich 20-60 kPa

- Wärmemengenzähler-Passstück G3/4“, 110 mm

Ausstattung Sekundärseite/Brauchwasserseite:

- Kaltwasserzähler-Passstück 110mm G3/4

- Separater Kaltwasser-Abgang (nach KWZ)

- Rückschlagventil im Kaltwasser

- Wendeltauchfühler im KW-Eintritt des Wärmetauschers (Regelung der Vorhaltetemperatur/Umschaltung)

- Wendeltauchfühler im WW-Austritt des Wärmetauschers (Warmwassertemperatur-Regelung)

Ausstattung Heizkreis:

- Zonenventil mit thermoelektr. Stellantrieb 230 V

Technische Daten:

| Max. zul. Betriebstemp. TS | Primär | 90 °C |
| --- | --- | --- |
|  | Sekundär | 90 °C |
| Max. zul. Betriebsdruck PS | Primär | 10 bar |
|  | Sekundär | 10 bar |
| Max. Schüttleistung bei Auslegung 60-20/10-45 °C |  | 25 l/min (61 kW) |
| Max. Heizleistung |  | 6 kW (1.000 l/h) |
| Min. Vordruck Kaltwasser |  | 2 bar |
| Abmessungen (HxBxT) |  | 795 x 510 x 145 mm |
| Gewicht |  | ca. 20 kg |

Fabrikat: aqotec

Type: aqoLoft Classicline DHK

## aqoLoft Classicline Grundmodul DHK N

Die aqoLoft Classicline DHK (=direkter Heizkreis, edelstahlgelöteter Wärmetauscher) dient zur Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip und Heizungsversorgung einzelner Wohneinheiten. Die Warmwassertemperatur-Regelung erfolgt thermostatisch, es wird kein Proportionalmengenregler eingesetzt. Die Sommerwarmhaltung erfolgt thermostatisch und ist, so wie die Warmwassertemperatur, stufenlos einstellbar. Der Heizkreis ist direkt ausgeführt und mit einem Zonenventil ausgestattet. Die Anlage ist mit Passstücken für Wärmemengenzähler und Kaltwasserzähler ausgestattet. Primärseitig verfügt die Anlagen über einen Differenzdruckregler. Sämtliche Rohre sind in Edelstahl ausgeführt.

Durch den thermisch langen Wärmetauscher ist die Station für Niedertemperatursysteme mit Vorlauftemperaturen unter 50 °C geeignet.

Allgemein:

- flachdichtende Medienanschlüsse G3/4

- sämtliche Rohrleitungen aus Edelstahl 18x1

- edelstahlgelöteter Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit großer thermischer Länge zur Erreichung niedriger Rücklauftemperaturen

- Grundmodul aufgebaut auf Grundplatte aus verzinktem Blech, montagefertig für die Installation im Aufputz- oder Unterputz-Gehäuse

- patentiertes Regelungssystem zur Trinkwasservorrangschaltung mit 3-Wege-Ventil mit im Wärmetauscher positioniertem Spezialwendelfühler aus Edelstahl

- WW-Austritt unten zur Minimierung der Verkalkung durch thermischen Ausgleich

Ausstattung Primärseite:

Vorlauf:

- Schmutzfänger Maschenweite 0,5 mm

- M10-Fühlermuffe für Wärmemengenzählerfühler

- 1/8“-Muffer für Ausgleichsleitung Differenzdruckregler

- Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- Rückschlagventil

Rücklauf:

- 3-Wege-Ventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- KFE-Hahn als Entlüftungsmöglichkeit des Heizkreises

- Differenzdruckregler, Einstellbereich 20-60 kPa

- Wärmemengenzähler-Passstück G3/4“, 110 mm

Ausstattung Sekundärseite/Brauchwasserseite:

- Kaltwasserzähler-Passstück 110mm G3/4

- Separater Kaltwasser-Abgang (nach KWZ)

- Rückschlagventil im Kaltwasser

- Wendeltauchfühler im KW-Eintritt des Wärmetauschers (Regelung der Vorhaltetemperatur/Umschaltung)

- Wendeltauchfühler im WW-Austritt des Wärmetauschers (Warmwassertemperatur-Regelung)

Ausstattung Heizkreis:

- Zonenventil mit thermoelektr. Stellantrieb 230 V

Technische Daten:

| Max. zul. Betriebstemp. TS | Primär | 90 °C |
| --- | --- | --- |
|  | Sekundär | 90 °C |
| Max. zul. Betriebsdruck PS | Primär | 10 bar |
|  | Sekundär | 10 bar |
| Max. Schüttleistung bei Auslegung 60-20/10-45 °C |  | 25 l/min (61 kW) |
| Max. Heizleistung |  | 6 kW (1.000 l/h) |
| Min. Vordruck Kaltwasser |  | 2 bar |
| Abmessungen (HxBxT) |  | 795 x 510 x 145 mm |
| Gewicht |  | ca. 20 kg |

Fabrikat: aqotec

Type: aqoLoft Classicline DHK N

## aqoLoft Classicline Grundmodul GHK

Die aqoLoft Classicline GHK (=gemischter Heizkreis) dient zur Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip und Heizungsversorgung einzelner Wohneinheiten. Die Warmwassertemperatur-Regelung erfolgt thermostatisch, es wird kein Proportionalmengenregler eingesetzt. Die Sommerwarmhaltung erfolgt thermostatisch und ist, so wie die Warmwassertemperatur, stufenlos einstellbar. Der Heizkreis ist als thermisch geregelte Einspritzschaltung ausgeführt und mit einer Heizkreispumpe ausgestattet. Die Anlage ist mit Passstücken für Wärmemengenzähler und Kaltwasserzähler ausgestattet. Primärseitig verfügt die Anlagen über einen Differenzdruckregler. Sämtliche Rohre sind in Edelstahl ausgeführt.

Durch den thermisch langen Wärmetauscher ist die Station für Niedertemperatursysteme mit Vorlauftemperaturen unter 50 °C geeignet.

Allgemein:

- flachdichtende Medienanschlüsse G3/4

- sämtliche Rohrleitungen aus Edelstahl 18x1

- kupfergelöteter Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit großer thermischer Länge zur Erreichung niedriger Rücklauftemperaturen

- Grundmodul aufgebaut auf Grundplatte aus verzinktem Blech, montagefertig für die Installation im Aufputz- oder Unterputz-Gehäuse

- patentiertes Regelungssystem zur Trinkwasservorrangschaltung mit 3-Wege-Ventil mit im Wärmetauscher positioniertem Spezialwendelfühler aus Edelstahl

- WW-Austritt unten zur Minimierung der Verkalkung durch thermischen Ausgleich

Ausstattung Primärseite:

Vorlauf:

- Schmutzfänger Maschenweite 0,5 mm

- M10-Fühlermuffe für Wärmemengenzählerfühler

- 1/8“-Muffer für Ausgleichsleitung Differenzdruckregler

- Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- Rückschlagventil

Rücklauf:

- 3-Wege-Ventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- KFE-Hahn als Entlüftungsmöglichkeit des Heizkreises

- Differenzdruckregler, Einstellbereich 20-60 kPa

- Wärmemengenzähler-Passstück G3/4“, 110 mm

Ausstattung Sekundärseite/Brauchwasserseite:

- Kaltwasserzähler-Passstück 110mm G3/4

- Separater Kaltwasser-Abgang (nach KWZ)

- Rückschlagventil im Kaltwasser

- Wendeltauchfühler im KW-Eintritt des Wärmetauschers (Regelung der Vorhaltetemperatur/Umschaltung)

- Wendeltauchfühler im WW-Austritt des Wärmetauschers (Warmwassertemperatur-Regelung)

Ausstattung Heizkreis:

- Anlegethermostat (beigelegt)

- Einspritzschaltung, bestehend aus:

  - Heizkreispumpe

  - Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Stabfühler

  - Rückschlagventil im Bypass

Technische Daten:

| Max. zul. Betriebstemp. TS | Primär | 90 °C |
| --- | --- | --- |
|  | Sekundär | 90 °C |
| Max. zul. Betriebsdruck PS | Primär | 10 bar |
|  | Sekundär | 10 bar |
| Max. Schüttleistung bei Auslegung 60-20/10-45 °C |  | 25 l/min (61 kW) |
| Max. Heizleistung |  | 6 kW (1.000 l/h) |
| Min. Vordruck Kaltwasser |  | 2 bar |
| Abmessungen (HxBxT) |  | 795 x 510 x 145 mm |
| Gewicht |  | ca. 23 kg |

Fabrikat: aqotec

Type: aqoLoft Classicline GHK

## aqoLoft Classicline Grundmodul GHK + 2.HK

Die aqoLoft Classicline GHK + 2.HK (=gemischter Heizkreis, zusätzlicher direkter Heizkreis) dient zur Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip und Heizungsversorgung einzelner Wohneinheiten. Die Warmwassertemperatur-Regelung erfolgt thermostatisch, es wird kein Proportionalmengenregler eingesetzt. Die Sommerwarmhaltung erfolgt thermostatisch und ist, so wie die Warmwassertemperatur, stufenlos einstellbar. Der Heizkreis ist als thermisch geregelte Einspritzschaltung ausgeführt und mit einer Heizkreispumpe ausgestattet. Zusätzlich verfügt die Anlage über einen Hochtemperaturabgang für einen Badheizkörper. Die Anlage ist mit Passstücken für Wärmemengenzähler und Kaltwasserzähler ausgestattet. Primärseitig verfügt die Anlagen über einen Differenzdruckregler. Sämtliche Rohre sind in Edelstahl ausgeführt.

Durch den thermisch langen Wärmetauscher ist die Station für Niedertemperatursysteme mit Vorlauftemperaturen unter 50 °C geeignet.

Allgemein:

- flachdichtende Medienanschlüsse G3/4 bzw. 1/2" (Abgang Badheizkörper)

- sämtliche Rohrleitungen aus Edelstahl 18x1

- kupfergelöteter Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit großer thermischer Länge zur Erreichung niedriger Rücklauftemperaturen

- Grundmodul aufgebaut auf Grundplatte aus verzinktem Blech, montagefertig für die Installation im Aufputz- oder Unterputz-Gehäuse

- patentiertes Regelungssystem zur Trinkwasservorrangschaltung mit 3-Wege-Ventil mit im Wärmetauscher positioniertem Spezialwendelfühler aus Edelstahl

- WW-Austritt unten zur Minimierung der Verkalkung durch thermischen Ausgleich

Ausstattung Primärseite:

Vorlauf:

- Schmutzfänger Maschenweite 0,5 mm

- M10-Fühlermuffe für Wärmemengenzählerfühler

- 1/8“-Muffer für Ausgleichsleitung Differenzdruckregler

- Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- Rückschlagventil

Rücklauf:

- 3-Wege-Ventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- KFE-Hahn als Entlüftungsmöglichkeit des Heizkreises

- Differenzdruckregler, Einstellbereich 20-60 kPa

- Wärmemengenzähler-Passstück G3/4“, 110 mm

Ausstattung Sekundärseite/Brauchwasserseite:

- Kaltwasserzähler-Passstück 110mm G3/4

- Separater Kaltwasser-Abgang (nach KWZ)

- Rückschlagventil im Kaltwasser

- Wendeltauchfühler im KW-Eintritt des Wärmetauschers (Regelung der Vorhaltetemperatur/Umschaltung)

- Wendeltauchfühler im WW-Austritt des Wärmetauschers (Warmwassertemperatur-Regelung)

Ausstattung Heizkreis:

- Anlegethermostat (beigelegt)

- Einspritzschaltung, bestehend aus:

  - Heizkreispumpe

  - Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Stabfühler

  - Rückschlagventil im Bypass

- Zusätzlicher Hochtemperatur-Abgang für Badheizkörper

Technische Daten:

| Max. zul. Betriebstemp. TS | Primär | 90 °C |
| --- | --- | --- |
|  | Sekundär | 90 °C |
| Max. zul. Betriebsdruck PS | Primär | 10 bar |
|  | Sekundär | 10 bar |
| Max. Schüttleistung bei Auslegung 60-20/10-45 °C |  | 25 l/min (61 kW) |
| Max. Heizleistung |  | 6 kW (1.000 l/h) |
| Min. Vordruck Kaltwasser |  | 2 bar |
| Abmessungen (HxBxT) |  | 795 x 510 x 145 mm |
| Gewicht |  | ca. 23 kg |

Fabrikat: aqotec

Type: aqoLoft Classicline GHK + 2.HK

## aqoLoft Classicline Grundmodul GHK N

Die aqoLoft Classicline GHK N (=gemischter Heizkreis, edelstahlgelöteter Wärmetauscher) dient zur Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip und Heizungsversorgung einzelner Wohneinheiten. Die Warmwassertemperatur-Regelung erfolgt thermostatisch, es wird kein Proportionalmengenregler eingesetzt. Die Sommerwarmhaltung erfolgt thermostatisch und ist, so wie die Warmwassertemperatur, stufenlos einstellbar. Der Heizkreis ist als thermisch geregelte Einspritzschaltung ausgeführt und mit einer Heizkreispumpe ausgestattet. Die Anlage ist mit Passstücken für Wärmemengenzähler und Kaltwasserzähler ausgestattet. Primärseitig verfügt die Anlagen über einen Differenzdruckregler. Sämtliche Rohre sind in Edelstahl ausgeführt.

Durch den thermisch langen Wärmetauscher ist die Station für Niedertemperatursysteme mit Vorlauftemperaturen unter 50 °C geeignet.

Allgemein:

- flachdichtende Medienanschlüsse G3/4

- sämtliche Rohrleitungen aus Edelstahl 18x1

- edelstahlgelöteter Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit großer thermischer Länge zur Erreichung niedriger Rücklauftemperaturen

- Grundmodul aufgebaut auf Grundplatte aus verzinktem Blech, montagefertig für die Installation im Aufputz- oder Unterputz-Gehäuse

- patentiertes Regelungssystem zur Trinkwasservorrangschaltung mit 3-Wege-Ventil mit im Wärmetauscher positioniertem Spezialwendelfühler aus Edelstahl

- WW-Austritt unten zur Minimierung der Verkalkung durch thermischen Ausgleich

Ausstattung Primärseite:

Vorlauf:

- Schmutzfänger Maschenweite 0,5 mm

- M10-Fühlermuffe für Wärmemengenzählerfühler

- 1/8“-Muffer für Ausgleichsleitung Differenzdruckregler

- Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- Rückschlagventil

Rücklauf:

- 3-Wege-Ventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- KFE-Hahn als Entlüftungsmöglichkeit des Heizkreises

- Differenzdruckregler, Einstellbereich 20-60 kPa

- Wärmemengenzähler-Passstück G3/4“, 110 mm

Ausstattung Sekundärseite/Brauchwasserseite:

- Kaltwasserzähler-Passstück 110mm G3/4

- Separater Kaltwasser-Abgang (nach KWZ)

- Rückschlagventil im Kaltwasser

- Wendeltauchfühler im KW-Eintritt des Wärmetauschers (Regelung der Vorhaltetemperatur/Umschaltung)

- Wendeltauchfühler im WW-Austritt des Wärmetauschers (Warmwassertemperatur-Regelung)

Ausstattung Heizkreis:

- Anlegethermostat (beigelegt)

- Einspritzschaltung, bestehend aus:

  - Heizkreispumpe

  - Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Stabfühler

  - Rückschlagventil im Bypass

Technische Daten:

| Max. zul. Betriebstemp. TS | Primär | 90 °C |
| --- | --- | --- |
|  | Sekundär | 90 °C |
| Max. zul. Betriebsdruck PS | Primär | 10 bar |
|  | Sekundär | 10 bar |
| Max. Schüttleistung bei Auslegung 60-20/10-45 °C |  | 25 l/min (61 kW) |
| Max. Heizleistung |  | 6 kW (1.000 l/h) |
| Min. Vordruck Kaltwasser |  | 2 bar |
| Abmessungen (HxBxT) |  | 795 x 510 x 145 mm |
| Gewicht |  | ca. 23 kg |

Fabrikat: aqotec

Type: aqoLoft Classicline GHK N

## aqoLoft Classicline Grundmodul GHK + 2.HK N

Die aqoLoft Classicline GHK + 2.HK N (=gemischter Heizkreis, zusätzlicher direkter Heizkreis, edelstahlgelöteter Wärmetauscher) dient zur Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip und Heizungsversorgung einzelner Wohneinheiten. Die Warmwassertemperatur-Regelung erfolgt thermostatisch, es wird kein Proportionalmengenregler eingesetzt. Die Sommerwarmhaltung erfolgt thermostatisch und ist, so wie die Warmwassertemperatur, stufenlos einstellbar. Der Heizkreis ist als thermisch geregelte Einspritzschaltung ausgeführt und mit einer Heizkreispumpe ausgestattet. Zusätzlich verfügt die Anlage über einen Hochtemperaturabgang für einen Badheizkörper. Die Anlage ist mit Passstücken für Wärmemengenzähler und Kaltwasserzähler ausgestattet. Primärseitig verfügt die Anlagen über einen Differenzdruckregler. Sämtliche Rohre sind in Edelstahl ausgeführt.

Durch den thermisch langen Wärmetauscher ist die Station für Niedertemperatursysteme mit Vorlauftemperaturen unter 50 °C geeignet

Allgemein:

- flachdichtende Medienanschlüsse G3/4 bzw. 1/2" (Abgang Badheizkörper)

- sämtliche Rohrleitungen aus Edelstahl 18x1

- edelstahlgelöteter Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit großer thermischer Länge zur Erreichung niedriger Rücklauftemperaturen

- Grundmodul aufgebaut auf Grundplatte aus verzinktem Blech, montagefertig für die Installation im Aufputz- oder Unterputz-Gehäuse

- patentiertes Regelungssystem zur Trinkwasservorrangschaltung mit 3-Wege-Ventil mit im Wärmetauscher positioniertem Spezialwendelfühler aus Edelstahl

- WW-Austritt unten zur Minimierung der Verkalkung durch thermischen Ausgleich

Ausstattung Primärseite:

Vorlauf:

- Schmutzfänger Maschenweite 0,5 mm

- M10-Fühlermuffe für Wärmemengenzählerfühler

- 1/8“-Muffer für Ausgleichsleitung Differenzdruckregler

- Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- Rückschlagventil

Rücklauf:

- 3-Wege-Ventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- KFE-Hahn als Entlüftungsmöglichkeit des Heizkreises

- Differenzdruckregler, Einstellbereich 20-60 kPa

- Wärmemengenzähler-Passstück G3/4“, 110 mm

Ausstattung Sekundärseite/Brauchwasserseite:

- Kaltwasserzähler-Passstück 110mm G3/4

- Separater Kaltwasser-Abgang (nach KWZ)

- Rückschlagventil im Kaltwasser

- Wendeltauchfühler im KW-Eintritt des Wärmetauschers (Regelung der Vorhaltetemperatur/Umschaltung)

- Wendeltauchfühler im WW-Austritt des Wärmetauschers (Warmwassertemperatur-Regelung)

Ausstattung Heizkreis:

- Anlegethermostat (beigelegt)

- Einspritzschaltung, bestehend aus:

  - Heizkreispumpe

  - Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Stabfühler

  - Rückschlagventil im Bypass

- Zusätzlicher Hochtemperatur-Abgang für Badheizkörper

Technische Daten:

| Max. zul. Betriebstemp. TS | Primär | 90 °C |
| --- | --- | --- |
|  | Sekundär | 90 °C |
| Max. zul. Betriebsdruck PS | Primär | 10 bar |
|  | Sekundär | 10 bar |
| Max. Schüttleistung bei Auslegung 60-20/10-45 °C |  | 25 l/min (61 kW) |
| Max. Heizleistung |  | 6 kW (1.000 l/h) |
| Min. Vordruck Kaltwasser |  | 2 bar |
| Abmessungen (HxBxT) |  | 795 x 510 x 145 mm |
| Gewicht |  | ca. 23 kg |

Fabrikat: aqotec

Type: aqoLoft Classicline GHK + 2.HK N

## aqoLoft Classicline Grundmodul WW

Die aqoLoft Classicline WW dient zur Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip einzelner Wohneinheiten. Die Warmwassertemperatur-Regelung erfolgt thermostatisch, es wird kein Proportionalmengenregler eingesetzt. Die Sommerwarmhaltung erfolgt thermostatisch und ist, so wie die Warmwassertemperatur, stufenlos einstellbar. Die Anlage ist mit Passstücken für Wärmemengenzähler und Kaltwasserzähler ausgestattet. Primärseitig verfügt die Anlagen über einen Differenzdruckregler. Sämtliche Rohre sind in Edelstahl ausgeführt.

Durch den thermisch langen Wärmetauscher ist die Station für Niedertemperatursysteme mit Vorlauftemperaturen unter 50 °C geeignet.

Allgemein:

- flachdichtende Medienanschlüsse G3/4

- sämtliche Rohrleitungen aus Edelstahl 18x1

- kupfergelöteter Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit großer thermischer Länge zur Erreichung niedriger Rücklauftemperaturen

- Grundmodul aufgebaut auf Grundplatte aus verzinktem Blech, montagefertig für die Installation im Aufputz- oder Unterputz-Gehäuse

- WW-Austritt unten zur Minimierung der Verkalkung durch thermischen Ausgleich

Ausstattung Primärseite:

Vorlauf:

- Schmutzfänger Maschenweite 0,5 mm

- M10-Fühlermuffe für Wärmemengenzählerfühler

- 1/8“-Muffer für Ausgleichsleitung Differenzdruckregler

- Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- Rückschlagventil

Rücklauf:

- Druchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- KFE-Hahn als Entlüftungsmöglichkeit des Heizkreises

- Differenzdruckregler, Einstellbereich 20-60 kPa

- Wärmemengenzähler-Passstück G3/4“, 110 mm

Ausstattung Sekundärseite/Brauchwasserseite:

- Kaltwasserzähler-Passstück 110mm G3/4

- Separater Kaltwasser-Abgang (nach KWZ)

- Rückschlagventil im Kaltwasser

- Wendeltauchfühler im KW-Eintritt des Wärmetauschers (Regelung der Vorhaltetemperatur)

- Wendeltauchfühler im WW-Austritt des Wärmetauschers (Warmwassertemperatur-Regelung)

Technische Daten:

| Max. zul. Betriebstemp. TS | Primär | 90 °C |
| --- | --- | --- |
|  | Sekundär | 90 °C |
| Max. zul. Betriebsdruck PS | Primär | 10 bar |
|  | Sekundär | 10 bar |
| Max. Schüttleistung bei Auslegung 60-20/10-45 °C |  | 25 l/min (61 kW) |
| Min. Vordruck Kaltwasser |  | 2 bar |
| Abmessungen (HxBxT) |  | 795 x 510 x 145 mm |
| Gewicht |  | ca. 19 kg |

Fabrikat: aqotec

Type: aqoLoft Classicline WW

## aqoLoft Classicline Grundmodul WW N

Die aqoLoft Classicline WW N dient zur Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip einzelner Wohneinheiten. Die Warmwassertemperatur-Regelung erfolgt thermostatisch, es wird kein Proportionalmengenregler eingesetzt. Die Sommerwarmhaltung erfolgt thermostatisch und ist, so wie die Warmwassertemperatur, stufenlos einstellbar. Die Anlage ist mit Passstücken für Wärmemengenzähler und Kaltwasserzähler ausgestattet. Primärseitig verfügt die Anlagen über einen Differenzdruckregler. Sämtliche Rohre sind in Edelstahl ausgeführt.

Durch den thermisch langen Wärmetauscher ist die Station für Niedertemperatursysteme mit Vorlauftemperaturen unter 50 °C geeignet.

Allgemein:

- flachdichtende Medienanschlüsse G3/4

- sämtliche Rohrleitungen aus Edelstahl 18x1

- edelstahlgelöteter Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit großer thermischer Länge zur Erreichung niedriger Rücklauftemperaturen

- Grundmodul aufgebaut auf Grundplatte aus verzinktem Blech, montagefertig für die Installation im Aufputz- oder Unterputz-Gehäuse

- WW-Austritt unten zur Minimierung der Verkalkung durch thermischen Ausgleich

Ausstattung Primärseite:

Vorlauf:

- Schmutzfänger Maschenweite 0,5 mm

- M10-Fühlermuffe für Wärmemengenzählerfühler

- 1/8“-Muffer für Ausgleichsleitung Differenzdruckregler

- Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- Rückschlagventil

Rücklauf:

- Druchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- KFE-Hahn als Entlüftungsmöglichkeit des Heizkreises

- Differenzdruckregler, Einstellbereich 20-60 kPa

- Wärmemengenzähler-Passstück G3/4“, 110 mm

Ausstattung Sekundärseite/Brauchwasserseite:

- Kaltwasserzähler-Passstück 110mm G3/4

- Separater Kaltwasser-Abgang (nach KWZ)

- Rückschlagventil im Kaltwasser

- Wendeltauchfühler im KW-Eintritt des Wärmetauschers (Regelung der Vorhaltetemperatur)

- Wendeltauchfühler im WW-Austritt des Wärmetauschers (Warmwassertemperatur-Regelung)

Technische Daten:

| Max. zul. Betriebstemp. TS | Primär | 90 °C |
| --- | --- | --- |
|  | Sekundär | 90 °C |
| Max. zul. Betriebsdruck PS | Primär | 10 bar |
|  | Sekundär | 10 bar |
| Max. Schüttleistung bei Auslegung 60-20/10-45 °C |  | 25 l/min (61 kW) |
| Min. Vordruck Kaltwasser |  | 2 bar |
| Abmessungen (HxBxT) |  | 795 x 510 x 145 mm |
| Gewicht |  | ca. 19 kg |

Fabrikat: aqotec

Type: aqoLoft Classicline WW N

# Gehäuse

## AP-Gehäuse

Aufputzgehäuse mit Deckel (per Drehriegel verschließbar) in RAL 9016 (Verkehrsweiß) für aqoLoft Classicline Grundmodule inklusive Kugelhahn-Anschlussleiste.

| Abmessungen (HxBxT) |  | 960 x 575 x 155 mm |
| --- | --- | --- |
| Gewicht |  | ca. 16 kg |

Fabrikat: aqotec

Type: AP-Gehäuse aqoLoft Classicline

## UP-Gehäuse

Unterputzgehäuse für aqoLoft Classicline Grundmodule, bestehend aus Unterputzkasten und Sichtteil (Abdeckrahmen + Deckel per Drehriegel verschließbar) in RAL 9016 (Verkehrsweiß) inklusive Kugelhahn-Anschlussleiste.

| Außenmaße Sichtteil (HxBxT) *Gesamthöhe inkl. Rahmenfüße | 990 (1000*) x 604 x 155 mm |
| --- | --- |
| Mindest-Nischengröße (!) (HxBxT) | 974 x 570 x 155 mm |
| Gewicht | ca. 17 kg |

Fabrikat: aqotec

Type: UP-Gehäuse aqoLoft Classicline

## UP-Gehäuse mit FBH-Verteiler bis 8 Kreise

Unterputzgehäuse für aqoLoft Classicline Grundmodule und FBH-Verteiler bis 8 Kreise, bestehend aus Unterputzkasten mit FBH-Erweiterung und Sichtteil (Abdeckrahmen + Deckel per Drehriegel verschließbar) in RAL 9016 (Verkehrsweiß) inklusive Kugelhahn-Anschlussleiste.

| Außenmaße Sichtteil (HxBxT) *Gesamthöhe inkl. Rahmenfüße | 1422 (1432*) x 604 x 155 mm |
| --- | --- |
| Mindest-Nischengröße (!) (HxBxT) | 1406 x 570 x 155 mm |
| Gewicht | ca. 23 kg |

Fabrikat: aqotec

Type: UP-Gehäuse aqoLoft Classicline GHK-FBH

## UP-Gehäuse mit FBH-Verteiler bis 12 Kreise

Unterputzgehäuse für aqoLoft Classicline Grundmodule und FBH-Verteiler bis 12 Kreise, bestehend aus Unterputzkasten mit FBH-Erweiterung und Sichtteil (Abdeckrahmen + Deckel per Drehriegel verschließbar) in RAL 9016 (Verkehrsweiß) inklusive Kugelhahn-Anschlussleiste.

| Außenmaße Sichtteil (HxBxT) *Gesamthöhe inkl. Rahmenfüße | 1472 (1482*) x 904 x 155 mm |
| --- | --- |
| Mindest-Nischengröße (!) (HxBxT) | 1456 x 870 x 155 mm |
| Gewicht | ca. 31 kg |

Fabrikat: aqotec

Type: UP-Gehäuse aqoLoft Classicline GHK-FBH