Version 01/2015

Version 01/2015

Version 01/2015

Version 01/2015

Ausschreibungstexte

aqoLoft ECO Wohnungsstationen

Inhalt

1	Grundmodule	1

1.1	aqoLoft ECO Grundmodul DHK	1

1.2	aqoLoft ECO Grundmodul DHK N	2

1.3	aqoLoft ECO Grundmodul GHK	4

1.4	aqoLoft ECO Grundmodul GHK + 2.HK	5

1.5	aqoLoft ECO Grundmodul GHK N	7

1.6	aqoLoft ECO Grundmodul GHK + 2.HK N	8

2	Gehäuse	10

2.1	AP-Gehäuse	10

2.2	UP-Gehäuse	10

2.3	UP-Gehäuse mit FBH-Verteiler bis 12 Kreise	11

# Grundmodule

## aqoLoft ECO Grundmodul DHK

Die aqoLoft ECO DHK (=direkter Heizkreis) dient zur Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip und Heizungsversorgung einzelner Wohneinheiten. Die Warmwassertemperatur-Regelung erfolgt thermostatisch, es wird kein Proportionalmengenregler eingesetzt. Die Sommerwarmhaltung erfolgt thermostatisch und ist, so wie die Warmwassertemperatur, stufenlos einstellbar. Der Heizkreis ist direkt ausgeführt und mit einem Zonenventil ausgestattet. Die Anlage ist mit Passstücken für Wärmemengenzähler und Kaltwasserzähler ausgestattet. Primärseitig verfügt die Anlagen über einen Differenzdruckregler. Sämtliche Rohre sind in Edelstahl ausgeführt.

Die flache Bauweise ermöglicht eine Gesamt-Einbautiefe (inkl. Gehäuse) von unter 140 mm.

Allgemein:

- flachdichtende Medienanschlüsse G3/4

- sämtliche Rohrleitungen aus Edelstahl 18x1

- kupfergelöteter Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit großer thermischer Länge zur Erreichung niedriger Rücklauftemperaturen

- Grundmodul aufgebaut auf Grundplatte aus verzinktem Blech, montagefertig für die Installation im Aufputz- oder Unterputz-Gehäuse

- Parallelbetrieb von Warmwasserbereitung und Heizkreis

- WW-Austritt unten zur Minimierung der Verkalkung durch thermischen Ausgleich

Ausstattung Primärseite:

Vorlauf:

- Schmutzfänger Maschenweite 0,5 mm

- M10-Fühlermuffe für Wärmemengenzählerfühler

- 1/8“-Muffer für Ausgleichsleitung Differenzdruckregler

- Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- Rückschlagventil

Rücklauf:

- KFE-Hahn als Entlüftungsmöglichkeit des Heizkreises

- Differenzdruckregler, Einstellbereich 20-60 kPa

- Wärmemengenzähler-Passstück G3/4“, 110 mm

Ausstattung Sekundärseite/Brauchwasserseite:

- Kaltwasserzähler-Passstück 110mm G3/4

- Separater Kaltwasser-Abgang (nach KWZ)

- Wendeltauchfühler im WW-Austritt des Wärmetauschers (Warmwassertemperatur-Regelung und Warmhaltung)

Ausstattung Heizkreis:

- Zonenventil mit thermoelektr. Stellantrieb 230 V

Technische Daten:

| Max. zul. Betriebstemp. TS | Primär | 90 °C |
| --- | --- | --- |
|  | Sekundär | 90 °C |
| Max. zul. Betriebsdruck PS | Primär | 10 bar |
|  | Sekundär | 10 bar |
| Max. Schüttleistung bei Auslegung 60-27/10-45 °C |  | 22 l/min (52 kW) |
| Max. Heizleistung |  | 6 kW (1.000 l/h) |
| Min. Vordruck Kaltwasser |  | 2 bar |
| Abmessungen (HxBxT) |  | 595 x 510 x 139 mm |
| Gewicht |  | ca. 12 kg |

Fabrikat: aqotec

Type: aqoLoft ECO DHK

## aqoLoft ECO Grundmodul DHK N

Die aqoLoft ECO DHK N (=direkter Heizkreis, edelstahlgelöteter Wärmetauscher) dient zur Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip und Heizungsversorgung einzelner Wohneinheiten. Die Warmwassertemperatur-Regelung erfolgt thermostatisch, es wird kein Proportionalmengenregler eingesetzt. Die Sommerwarmhaltung erfolgt thermostatisch und ist, so wie die Warmwassertemperatur, stufenlos einstellbar. Der Heizkreis ist direkt ausgeführt und mit einem Zonenventil ausgestattet. Die Anlage ist mit Passstücken für Wärmemengenzähler und Kaltwasserzähler ausgestattet. Primärseitig verfügt die Anlagen über einen Differenzdruckregler. Sämtliche Rohre sind in Edelstahl ausgeführt.

Die flache Bauweise ermöglicht eine Gesamt-Einbautiefe (inkl. Gehäuse) von unter 140 mm.

Allgemein:

- flachdichtende Medienanschlüsse G3/4

- sämtliche Rohrleitungen aus Edelstahl 18x1

- edelstahlgelöteter Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit großer thermischer Länge zur Erreichung niedriger Rücklauftemperaturen

- Grundmodul aufgebaut auf Grundplatte aus verzinktem Blech, montagefertig für die Installation im Aufputz- oder Unterputz-Gehäuse

- Parallelbetrieb von Warmwasserbereitung und Heizkreis

- WW-Austritt unten zur Minimierung der Verkalkung durch thermischen Ausgleich

Ausstattung Primärseite:

Vorlauf:

- Schmutzfänger Maschenweite 0,5 mm

- M10-Fühlermuffe für Wärmemengenzählerfühler

- 1/8“-Muffer für Ausgleichsleitung Differenzdruckregler

- Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- Rückschlagventil

Rücklauf:

- KFE-Hahn als Entlüftungsmöglichkeit des Heizkreises

- Differenzdruckregler, Einstellbereich 20-60 kPa

- Wärmemengenzähler-Passstück G3/4“, 110 mm

Ausstattung Sekundärseite/Brauchwasserseite:

- Kaltwasserzähler-Passstück 110mm G3/4

- Separater Kaltwasser-Abgang (nach KWZ)

- Wendeltauchfühler im WW-Austritt des Wärmetauschers (Warmwassertemperatur-Regelung und Warmhaltung)

Ausstattung Heizkreis:

- Zonenventil mit thermoelektr. Stellantrieb 230 V

Technische Daten:

| Max. zul. Betriebstemp. TS | Primär | 90 °C |
| --- | --- | --- |
|  | Sekundär | 90 °C |
| Max. zul. Betriebsdruck PS | Primär | 10 bar |
|  | Sekundär | 10 bar |
| Max. Schüttleistung bei Auslegung 60-27/10-45 °C |  | 22 l/min (52 kW) |
| Max. Heizleistung |  | 6 kW (1.000 l/h) |
| Min. Vordruck Kaltwasser |  | 2 bar |
| Abmessungen (HxBxT) |  | 595 x 510 x 139 mm |
| Gewicht |  | ca. 12 kg |

Fabrikat: aqotec

Type: aqoLoft ECO DHK N

## aqoLoft ECO Grundmodul GHK

Die aqoLoft ECO GHK (=gemischter Heizkreis) dient zur Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip und Heizungsversorgung einzelner Wohneinheiten. Die Warmwassertemperatur-Regelung erfolgt thermostatisch, es wird kein Proportionalmengenregler eingesetzt. Die Sommerwarmhaltung erfolgt thermostatisch und ist, so wie die Warmwassertemperatur, stufenlos einstellbar. Der Heizkreis ist als thermisch geregelte Einspritzschaltung ausgeführt und mit einer Heizkreispumpe ausgestattet. Die Anlage ist mit Passstücken für Wärmemengenzähler und Kaltwasserzähler ausgestattet. Primärseitig verfügt die Anlagen über einen Differenzdruckregler. Sämtliche Rohre sind in Edelstahl ausgeführt.

Die flache Bauweise ermöglicht eine Gesamt-Einbautiefe (inkl. Gehäuse) von unter 140 mm.

Allgemein:

- flachdichtende Medienanschlüsse G3/4

- sämtliche Rohrleitungen aus Edelstahl 18x1

- kupfergelöteter Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit großer thermischer Länge zur Erreichung niedriger Rücklauftemperaturen

- Grundmodul aufgebaut auf Grundplatte aus verzinktem Blech, montagefertig für die Installation im Aufputz- oder Unterputz-Gehäuse

- Parallelbetrieb von Warmwasserbereitung und Heizkreis

- WW-Austritt unten zur Minimierung der Verkalkung durch thermischen Ausgleich

Ausstattung Primärseite:

Vorlauf:

- Schmutzfänger Maschenweite 0,5 mm

- M10-Fühlermuffe für Wärmemengenzählerfühler

- 1/8“-Muffer für Ausgleichsleitung Differenzdruckregler

- Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- Rückschlagventil

Rücklauf:

- KFE-Hahn als Entlüftungsmöglichkeit des Heizkreises

- Differenzdruckregler, Einstellbereich 20-60 kPa

- Wärmemengenzähler-Passstück G3/4“, 110 mm

Ausstattung Sekundärseite/Brauchwasserseite:

- Kaltwasserzähler-Passstück 110mm G3/4

- Separater Kaltwasser-Abgang (nach KWZ)

- Wendeltauchfühler im WW-Austritt des Wärmetauschers (Warmwassertemperatur-Regelung und Warmhaltung)

Ausstattung Heizkreis:

- Anlegethermostat (beigelegt)

- Einspritzschaltung, bestehend aus:

  - Heizkreispumpe

  - Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Stabfühler

  - Rückschlagventil im Bypass

Technische Daten:

| Max. zul. Betriebstemp. TS | Primär | 90 °C |
| --- | --- | --- |
|  | Sekundär | 90 °C |
| Max. zul. Betriebsdruck PS | Primär | 10 bar |
|  | Sekundär | 10 bar |
| Max. Schüttleistung bei Auslegung 60-27/10-45 °C |  | 22 l/min (52 kW) |
| Max. Heizleistung |  | 6 kW (1.000 l/h) |
| Min. Vordruck Kaltwasser |  | 2 bar |
| Abmessungen (HxBxT) |  | 595 x 510 x 139 mm |
| Gewicht |  | ca. 14 kg |

Fabrikat: aqotec

Type: aqoLoft ECO GHK

## aqoLoft ECO Grundmodul GHK + 2.HK

Die aqoLoft ECO GHK + 2.HK (=gemischter Heizkreis, zusätzlicher direkter Heizkreis) dient zur Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip und Heizungsversorgung einzelner Wohneinheiten. Die Warmwassertemperatur-Regelung erfolgt thermostatisch, es wird kein Proportionalmengenregler eingesetzt. Die Sommerwarmhaltung erfolgt thermostatisch und ist, so wie die Warmwassertemperatur, stufenlos einstellbar. Der Heizkreis ist als thermisch geregelte Einspritzschaltung ausgeführt und mit einer Heizkreispumpe ausgestattet. Zusätzlich verfügt die Anlage über einen Hochtemperaturabgang für einen Badheizkörper. Die Anlage ist mit Passstücken für Wärmemengenzähler und Kaltwasserzähler ausgestattet. Primärseitig verfügt die Anlagen über einen Differenzdruckregler. Sämtliche Rohre sind in Edelstahl ausgeführt.

Die flache Bauweise ermöglicht eine Gesamt-Einbautiefe (inkl. Gehäuse) von unter 140 mm.

Allgemein:

- flachdichtende Medienanschlüsse G3/4 bzw. 1/2“ (Abgang Badheizkörper)

- sämtliche Rohrleitungen aus Edelstahl 18x1

- kupfergelöteter Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit großer thermischer Länge zur Erreichung niedriger Rücklauftemperaturen

- Grundmodul aufgebaut auf Grundplatte aus verzinktem Blech, montagefertig für die Installation im Aufputz- oder Unterputz-Gehäuse

- Parallelbetrieb von Warmwasserbereitung und Heizkreis

- WW-Austritt unten zur Minimierung der Verkalkung durch thermischen Ausgleich

Ausstattung Primärseite:

Vorlauf:

- Schmutzfänger Maschenweite 0,5 mm

- M10-Fühlermuffe für Wärmemengenzählerfühler

- 1/8“-Muffer für Ausgleichsleitung Differenzdruckregler

- Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- Rückschlagventil

Rücklauf:

- KFE-Hahn als Entlüftungsmöglichkeit des Heizkreises

- Differenzdruckregler, Einstellbereich 20-60 kPa

- Wärmemengenzähler-Passstück G3/4“, 110 mm

Ausstattung Sekundärseite/Brauchwasserseite:

- Kaltwasserzähler-Passstück 110mm G3/4

- Separater Kaltwasser-Abgang (nach KWZ)

- Wendeltauchfühler im KW-Eintritt des Wärmetauschers (Regelung der

- Wendeltauchfühler im WW-Austritt des Wärmetauschers (Warmwassertemperatur-Regelung und Warmhaltung)

Ausstattung Heizkreis:

- Anlegethermostat (beigelegt)

- Einspritzschaltung, bestehend aus:

  - Heizkreispumpe

  - Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Stabfühler

  - Rückschlagventil im Bypass

- Zusätzlicher Hochtemperatur-Abgang für Badheizkörper

Technische Daten:

| Max. zul. Betriebstemp. TS | Primär | 90 °C |
| --- | --- | --- |
|  | Sekundär | 90 °C |
| Max. zul. Betriebsdruck PS | Primär | 10 bar |
|  | Sekundär | 10 bar |
| Max. Schüttleistung bei Auslegung 60-27/10-45 °C |  | 22 l/min (52 kW) |
| Max. Heizleistung |  | 6 kW (1.000 l/h) |
| Min. Vordruck Kaltwasser |  | 2 bar |
| Abmessungen (HxBxT) |  | 595 x 510 x 139 mm |
| Gewicht |  | ca. 14 kg |

Fabrikat: aqotec

Type: aqoLoft ECO GHK + 2.HK

## aqoLoft ECO Grundmodul GHK N

Die aqoLoft ECO GHK (=gemischter Heizkreis, edelstahlgelöteter Wärmetauscher) dient zur Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip und Heizungsversorgung einzelner Wohneinheiten. Die Warmwassertemperatur-Regelung erfolgt thermostatisch, es wird kein Proportionalmengenregler eingesetzt. Die Sommerwarmhaltung erfolgt thermostatisch und ist, so wie die Warmwassertemperatur, stufenlos einstellbar. Der Heizkreis ist als thermisch geregelte Einspritzschaltung ausgeführt und mit einer Heizkreispumpe ausgestattet. Die Anlage ist mit Passstücken für Wärmemengenzähler und Kaltwasserzähler ausgestattet. Primärseitig verfügt die Anlagen über einen Differenzdruckregler. Sämtliche Rohre sind in Edelstahl ausgeführt.

Die flache Bauweise ermöglicht eine Gesamt-Einbautiefe (inkl. Gehäuse) von unter 140 mm.

Allgemein:

- flachdichtende Medienanschlüsse G3/4

- sämtliche Rohrleitungen aus Edelstahl 18x1

- edelstahlgelöteter Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit großer thermischer Länge zur Erreichung niedriger Rücklauftemperaturen

- Grundmodul aufgebaut auf Grundplatte aus verzinktem Blech, montagefertig für die Installation im Aufputz- oder Unterputz-Gehäuse

- Parallelbetrieb von Warmwasserbereitung und Heizkreis

- WW-Austritt unten zur Minimierung der Verkalkung durch thermischen Ausgleich

Ausstattung Primärseite:

Vorlauf:

- Schmutzfänger Maschenweite 0,5 mm

- M10-Fühlermuffe für Wärmemengenzählerfühler

- 1/8“-Muffer für Ausgleichsleitung Differenzdruckregler

- Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- Rückschlagventil

Rücklauf:

- KFE-Hahn als Entlüftungsmöglichkeit des Heizkreises

- Differenzdruckregler, Einstellbereich 20-60 kPa

- Wärmemengenzähler-Passstück G3/4“, 110 mm

Ausstattung Sekundärseite/Brauchwasserseite:

- Kaltwasserzähler-Passstück 110mm G3/4

- Separater Kaltwasser-Abgang (nach KWZ)

- Wendeltauchfühler im WW-Austritt des Wärmetauschers (Warmwassertemperatur-Regelung und Warmhaltung)

Ausstattung Heizkreis:

- Anlegethermostat (beigelegt)

- Einspritzschaltung, bestehend aus:

  - Heizkreispumpe

  - Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Stabfühler

  - Rückschlagventil im Bypass

Technische Daten:

| Max. zul. Betriebstemp. TS | Primär | 90 °C |
| --- | --- | --- |
|  | Sekundär | 90 °C |
| Max. zul. Betriebsdruck PS | Primär | 10 bar |
|  | Sekundär | 10 bar |
| Max. Schüttleistung bei Auslegung 60-27/10-45 °C |  | 22 l/min (52 kW) |
| Max. Heizleistung |  | 6 kW (1.000 l/h) |
| Min. Vordruck Kaltwasser |  | 2 bar |
| Abmessungen (HxBxT) |  | 595 x 510 x 139 mm |
| Gewicht |  | ca. 14 kg |

Fabrikat: aqotec

Type: aqoLoft ECO GHK N

## aqoLoft ECO Grundmodul GHK + 2.HK N

Die aqoLoft ECO GHK + 2.HK (=gemischter Heizkreis, zusätzlicher direkter Heizkreis, edelstahlgelöteter Wärmetauscher) dient zur Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip und Heizungsversorgung einzelner Wohneinheiten. Die Warmwassertemperatur-Regelung erfolgt thermostatisch, es wird kein Proportionalmengenregler eingesetzt. Die Sommerwarmhaltung erfolgt thermostatisch und ist, so wie die Warmwassertemperatur, stufenlos einstellbar. Der Heizkreis ist als thermisch geregelte Einspritzschaltung ausgeführt und mit einer Heizkreispumpe ausgestattet. Zusätzlich verfügt die Anlage über einen Hochtemperaturabgang für einen Badheizkörper. Die Anlage ist mit Passstücken für Wärmemengenzähler und Kaltwasserzähler ausgestattet. Primärseitig verfügt die Anlagen über einen Differenzdruckregler. Sämtliche Rohre sind in Edelstahl ausgeführt.

Die flache Bauweise ermöglicht eine Gesamt-Einbautiefe (inkl. Gehäuse) von unter 140 mm.

Allgemein:

- flachdichtende Medienanschlüsse G3/4 bzw. 1/2“ (Abgang Badheizkörper)

- sämtliche Rohrleitungen aus Edelstahl 18x1

- edelstahlgelöteter Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit großer thermischer Länge zur Erreichung niedriger Rücklauftemperaturen

- Grundmodul aufgebaut auf Grundplatte aus verzinktem Blech, montagefertig für die Installation im Aufputz- oder Unterputz-Gehäuse

- Parallelbetrieb von Warmwasserbereitung und Heizkreis

- WW-Austritt unten zur Minimierung der Verkalkung durch thermischen Ausgleich

Ausstattung Primärseite:

Vorlauf:

- Schmutzfänger Maschenweite 0,5 mm

- M10-Fühlermuffe für Wärmemengenzählerfühler

- 1/8“-Muffer für Ausgleichsleitung Differenzdruckregler

- Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Edelstahl-Wendeltauchfühler

- Rückschlagventil

Rücklauf:

- KFE-Hahn als Entlüftungsmöglichkeit des Heizkreises

- Differenzdruckregler, Einstellbereich 20-60 kPa

- Wärmemengenzähler-Passstück G3/4“, 110 mm

Ausstattung Sekundärseite/Brauchwasserseite:

- Kaltwasserzähler-Passstück 110mm G3/4

- Separater Kaltwasser-Abgang (nach KWZ)

- Wendeltauchfühler im KW-Eintritt des Wärmetauschers (Regelung der

- Wendeltauchfühler im WW-Austritt des Wärmetauschers (Warmwassertemperatur-Regelung und Warmhaltung)

Ausstattung Heizkreis:

- Anlegethermostat (beigelegt)

- Einspritzschaltung, bestehend aus:

  - Heizkreispumpe

  - Durchgangs-Regelventil mit Thermostatkopf mit Stabfühler

  - Rückschlagventil im Bypass

- Zusätzlicher Hochtemperatur-Abgang für Badheizkörper

Technische Daten:

| Max. zul. Betriebstemp. TS | Primär | 90 °C |
| --- | --- | --- |
|  | Sekundär | 90 °C |
| Max. zul. Betriebsdruck PS | Primär | 10 bar |
|  | Sekundär | 10 bar |
| Max. Schüttleistung bei Auslegung 60-27/10-45 °C |  | 22 l/min (52 kW) |
| Max. Heizleistung |  | 6 kW (1.000 l/h) |
| Min. Vordruck Kaltwasser |  | 2 bar |
| Abmessungen (HxBxT) |  | 595 x 510 x 139 mm |
| Gewicht |  | ca. 14 kg |

Fabrikat: aqotec

Type: aqoLoft ECO GHK + 2.HK N

# Gehäuse

## AP-Gehäuse

Aufputzgehäuse mit Deckel (per Drehriegel verschließbar) in RAL 9016 (Verkehrsweiß) für aqoLoft ECO Grundmodule inklusive Kugelhahn-Anschlussleiste.

| Abmessungen (HxBxT) |  | 750 x 575 x 155 mm |
| --- | --- | --- |
| Gewicht |  | ca. 14 kg |

Fabrikat: aqotec

Type: AP-Gehäuse aqoLoft ECO

## UP-Gehäuse

Unterputzgehäuse für aqoLoft ECO Grundmodule, bestehend aus Unterputzkasten und Sichtteil (Abdeckrahmen + Deckel per Drehriegel verschließbar) in RAL 9016 (Verkehrsweiß) inklusive Kugelhahn-Anschlussleiste.

| Außenmaße Sichtteil (HxB) *Gesamthöhe inkl. Rahmenfüße | 766 (783*) x 590 mm |
| --- | --- |
| Mindest-Nischengröße (!) (HxBxT) | 775 x 565 x 140 mm |
| Gewicht | ca. 14 kg |

Fabrikat: aqotec

Type: UP-Gehäuse aqoLoft ECO

## UP-Gehäuse mit FBH-Verteiler bis 12 Kreise

Unterputzgehäuse für aqoLoft ECO Grundmodule und FBH-Verteiler bis 12 Kreise, bestehend aus Unterputzkasten mit FBH-Erweiterung und Sichtteil (Abdeckrahmen + Deckel per Drehriegel verschließbar) in RAL 9016 (Verkehrsweiß) inklusive Kugelhahn-Anschlussleiste.

| Außenmaße Sichtteil (HxBxT) *Gesamthöhe inkl. Rahmenfüße | 1198 (1215*) x 740 mm |
| --- | --- |
| Mindest-Nischengröße (!) (HxBxT) | 1210 x 715 x 140 mm |
| Gewicht | ca. 23 kg |

Fabrikat: aqotec

Type: UP-Gehäuse aqoLoft ECO GHK-FBH