Version 01/2015

Version 01/2015

Version 01/2015

Version 01/2015

Ausschreibungstexte

aqoNPS D Pufferspeicher

Inhalt

1	Pufferspeicher	1

1.1	aqoNPS D 600	1

1.2	aqoNPS D 800	2

1.3	aqoNPS D 1000	3

2	Fernwärmestation	4

2.1	aqoClick S-D	4

# Pufferspeicher

## aqoNPS D 600

Pufferspeicher mit Heizwendel, geeignet für direkte Montage einer aqoClick S-D Fernwärmestation und weiteren hydraulischen Erweiterungsmöglichkeiten. Die Heizwendel wird primärseitig durchströmt und dient damit gleichzeitig als Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite. Die Heizwendel ist so konstruiert (geteilt), dass auch ein Elektro-Heizstab eingebracht werden kann.

Um die bestmögliche thermische Schichtung, und somit niedrige Rücklauftemperaturen, dauerhaft zu gewährleisten, ist der Puffer mit speziellen Leitblechen am Sekundär-Rücklauf ausgestattet.

Für eine schnelle und einfache Montage der Fernwärmestation und des Frischwassermoduls (optional) können stabile Konsolen montiert werden, an denen die Komponenten eingehängt werden. Für die Montage der Fühler und Thermometer sind fix verschweißte Tauchhülsen vorgesehen.

| Nennvolumen | 600 Liter |
| --- | --- |
| Max. zul. Betriebsdruck primär (Register)/sekundär | PS 16 bar/PS 3 bar |  |
| Max. zul. Betriebstemperatur | TS 95°C |  |
| Übertragungsfläche Register Glattrohr-Wärmetauscher 1“ | 4,2 m² |
| Max. Ladeleistung 1) bei prim. 75/50 °C, sek. 70/45 °C | 15 kW |
| Obere Grädigkeit Register | 5 K |  |
| Isolierung | 100mm Polyesterfaservlies, RAL9006 |  |
| Energieeffizienzklasse | C |  |
| Anschlüsse | 6x Muffe Rp 1 1/2" Heizwasseranschluss 2x Muffe Rp 1 1/2" für externe Wärmequelle 2x Muffe G 1 1/4" für GWT 3x Muffe G 1" für Frischwasserstation 1x Muffe G 1" für Kesselsicherheitsgruppe 1x Muffe Rp 1/2" für Entleerung 1x Muffe G 1“ für Ausdehnungsgefäß (siehe Maßzeichnung) |  |
| Fühlermuffen | 5x Tauchhülse für 6 mm Kabelfühler, Kabelverschraubung M16x1,5 2x Tauchhülse für Thermometer |  |
| Potenzialausgleich | M8-Gewindebolzen |  |
| Schichtblech/Leitblech | 2x Leitbleche im Sek.-Rücklauf |  |
| Medium | Heizungswasser lt. VDI2035 |  |
| Gewicht | 161 kg |
| Durchmesser | 700 mm |
| Kippmaß | <1800 mm |
| Abmessungen | (siehe Maßzeichnung) |  |

- bei abweichenden Temperaturprofilen kann die Leistung variieren; Berechnung/Auslegung auf Anfrage

## aqoNPS D 800

Pufferspeicher mit Heizwendel, geeignet für direkte Montage einer aqoClick S-D Fernwärmestation und weiteren hydraulischen Erweiterungsmöglichkeiten. Die Heizwendel wird primärseitig durchströmt und dient damit gleichzeitig als Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite. Die Heizwendel ist so konstruiert (geteilt), dass auch ein Elektro-Heizstab eingebracht werden kann.

Um die bestmögliche thermische Schichtung, und somit niedrige Rücklauftemperaturen, dauerhaft zu gewährleisten, ist der Puffer mit speziellen Leitblechen am Sekundär-Rücklauf ausgestattet.

Für eine schnelle und einfache Montage der Fernwärmestation und des Frischwassermoduls (optional) können stabile Konsolen montiert werden, an denen die Komponenten eingehängt werden. Für die Montage der Fühler und Thermometer sind fix verschweißte Tauchhülsen vorgesehen.

Technische Daten:

| Nennvolumen | 800 Liter |
| --- | --- |
| Max. zul. Betriebsdruck primär (Register)/sekundär | PS 16 bar/PS 3 bar |  |
| Max. zul. Betriebstemperatur | TS 95°C |  |
| Übertragungsfläche Register Glattrohr-Wärmetauscher 1“ | 4,8 m² |
| Max. Ladeleistung 1) bei prim. 75/50 °C, sek. 70/45 °C | 20 kW |
| Obere Grädigkeit Register | 5 K |  |
| Isolierung | 100mm Polyesterfaservlies, RAL9006 |  |
| Energieeffizienzklasse | C |  |
| Anschlüsse | 6x Muffe Rp 1 1/2" Heizwasseranschluss 2x Muffe Rp 1 1/2" für externe Wärmequelle 2x Muffe G 1 1/4" für GWT 3x Muffe G 1" für Frischwasserstation 1x Muffe G 1" für Kesselsicherheitsgruppe 1x Muffe Rp 1/2" für Entleerung 1x Muffe G 1“ für Ausdehnungsgefäß (siehe Maßzeichnung) |  |
| Fühlermuffen | 5x Tauchhülse für 6 mm Kabelfühler, Kabelverschraubung M16x1,5 2x Tauchhülse für Thermometer |  |
| Potenzialausgleich | M8-Gewindebolzen |  |
| Schichtblech/Leitblech | 2x Leitbleche im Sek.-Rücklauf |  |
| Medium | Heizungswasser lt. VDI2035 |  |
| Gewicht | 183 kg |
| Durchmesser | 790 mm |
| Kippmaß | <1900 mm |
| Abmessungen | (siehe Maßzeichnung) |  |

- bei abweichenden Temperaturprofilen kann die Leistung variieren; Berechnung/Auslegung auf Anfrage

## aqoNPS D 1000

Pufferspeicher mit Heizwendel, geeignet für direkte Montage einer aqoClick S-D Fernwärmestation und weiteren hydraulischen Erweiterungsmöglichkeiten. Die Heizwendel wird primärseitig durchströmt und dient damit gleichzeitig als Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite. Die Heizwendel ist so konstruiert (geteilt), dass auch ein Elektro-Heizstab eingebracht werden kann.

Um die bestmögliche thermische Schichtung, und somit niedrige Rücklauftemperaturen, dauerhaft zu gewährleisten, ist der Puffer mit speziellen Leitblechen am Sekundär-Rücklauf ausgestattet.

Für eine schnelle und einfache Montage der Fernwärmestation und des Frischwassermoduls (optional) können stabile Konsolen montiert werden, an denen die Komponenten eingehängt werden. Für die Montage der Fühler und Thermometer sind fix verschweißte Tauchhülsen vorgesehen.

Technische Daten:

| Nennvolumen | 1.000 Liter |
| --- | --- |
| Max. zul. Betriebsdruck primär (Register)/sekundär | PS 16 bar/PS 3 bar |  |
| Max. zul. Betriebstemperatur | TS 95°C |  |
| Übertragungsfläche Register Glattrohr-Wärmetauscher 1“ | 6,0 m² |
| Max. Ladeleistung 1) bei prim. 75/50 °C, sek. 70/45 °C | 30 kW |
| Obere Grädigkeit Register | 5 K |  |
| Isolierung | 100mm Polyesterfaservlies, RAL9006 |  |
| Energieeffizienzklasse | C |  |
| Anschlüsse | 6x Muffe Rp 1 1/2" Heizwasseranschluss 2x Muffe Rp 1 1/2" für externe Wärmequelle 2x Muffe G 1 1/4" für GWT 3x Muffe G 1" für Frischwasserstation 1x Muffe G 1" für Kesselsicherheitsgruppe 1x Muffe Rp 1/2" für Entleerung 1x Muffe G 1“ für Ausdehnungsgefäß (siehe Maßzeichnung) |  |
| Fühlermuffen | 5x Tauchhülse für 6 mm Kabelfühler, Kabelverschraubung M16x1,5 2x Tauchhülse für Thermometer |  |
| Potenzialausgleich | M8-Gewindebolzen |  |
| Schichtblech/Leitblech | 2x Leitbleche im Sek.-Rücklauf |  |
| Medium | Heizungswasser lt. VDI2035 |  |
| Gewicht | 219 kg |
| Durchmesser | 790 mm |
| Kippmaß | <2300 mm |
| Abmessungen | (siehe Maßzeichnung) |  |

- bei abweichenden Temperaturprofilen kann die Leistung variieren; Berechnung/Auslegung auf Anfrage

# Fernwärmestation

## aqoClick S-D

Die Fernwärmestation aqoClick S-D ist als direkte Fernwärmestation (keine Übergabestation, da ohne Wärmetauscher) ausgeführt und beinhaltet sowohl das Kombi-Regelventil für die Pufferladung als auch ein Umschaltventil, um ein ausgekühltes Netz auf Temperatur zu bringen, ohne dabei die Puffertemperatur negativ zu beeinflussen. Die Station verfügt über eine EPP-Wärmedämmschale mit einer abnehmbaren Haube. Hydraulisch kann die Station primärseitig sowohl von oben als auch unten angeschlossen werden. Die Station ist aus geschweißten Rohrleitungen anschlussfertig vormontiert und der Schaltschrank elektrisch vorverdrahtet.

Technische Daten:

| Max. zul. Betriebsdruck | PS 16 bar |  |
| --- | --- | --- |
| Max. zul. Betriebstemperatur | TS 95 °C |  |
| kvs-Wert Regelventil | kvs = 2,5 |
| Durchflussbereich primär | 0,2-1,2 m³/h |
| Leistungsbereich bei prim. 75/50 °C, sek. 70/45 °C | 10-30 kW |
| Min. Erf. Differenzdruck primär | 0,7 bar |  |
| Rohr-Nennweite | DN32 (5/4“) |  |
| Rohrmaterial | Schwarzstahl, lackiert |  |
| Anschlüsse | G 5/4“ |  |
| Isolierung Station u. Anschlussrohre | EPP |  |
| Medium | Heizungswasser lt. VDI2035 |  |
| Schutzklasse Schaltschrank | IP44, auf Wunsch IP55 |  |
| Maschenweite Schmutzfänger | 0,5 mm |  |
| Passstück Wärmezähler | 110-190 mm |  |
| Elektrischer Anschluss | 230 V, 50 Hz |  |
| Potenzialausgleich | M8-Gewindebolzen (siehe auch Kap. 8.4.3) |  |
| Gewicht | 25 kg |  |
| Abmessungen | (Siehe Maßzeichnung) |  |

Ausführungsvarianten:

Fabrikat: aqotec

Type: aqoClick S-D kvs=1

wie zuvor beschrieben

Ventil: Samson 2488 DN15, kvs=1 oder gleichwertig

Stellantrieb: Samson 5827-A15, 0-10 V Ansteuerung

Fabrikat: aqotec

Type: aqoClick S-D kvs=2,5

wie zuvor beschrieben

Ventil: Samson 2488 DN15, kvs=2,5 oder gleichwertig

Stellantrieb: Samson 5827-A15, 0-10 V Ansteuerung